| СОГЛАСОВАНО Главный инженер РЭС №3 филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» ____________________ А.В. Берхин «___»___________2020 г. | УТВЕРЖДАЮ Ответственный за электрохозяйство ООО «XXXXXXXX» __________________ П.В. XXXXXXXX «___»______________ 2020 г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимоотношениях между оперативным персоналом РЭС-3 и

организацией ООО «XXXXXXXX»,

являющейся владельцем автономного источника электроснабжения

(Дизель-генерирующая установка)

Минск, 2020

# Общие положения

Автономные источники электроснабжения (дизельные, газопоршневые электростанции (ДЭС) и др.) предназначены для обеспечения резервного питания выделенной группы электроприемников потребителя, к которым предъявляются повышенные требования в отношении надежности электроснабжения, при исчезновении напряжения со стороны внешней электросети. Исчезновение напряжения возможно в аварийных ситуациях в электрических сетях и при отключении для выполнения плановых работ на оборудовании электросетей.

Схема включения автономного источника электроэнергии должна выполняться в соответствии с проектным решением и в процессе эксплуатации исключить возможность подачи обратного напряжения в электрическую сеть при его включении. На щите автономного источника, а также в точках подключения передвижных автономных источников должен быть установлен постоянный контроль наличия напряжения со стороны внешней электросети. Для чего:

- при схеме ручного включения нагрузки от автономного источника – выделенная группа электроприемников должна подключаться к энергосистеме и автономному источнику через перекидной рубильник;

- при схеме автоматического запуска автономного источника подключения нагрузки – должно быть установлено блокировочное устройство, обеспечивающее исключение возможности подачи обратного напряжения во внешнюю электросеть. Во внутренней схеме подключения автономного источника к внешней электросети должен предусматриваться коммутационный аппарат, позволяющий создать видимый разрыв цепи. Выделенная схемно группа электроприемников при переключении на питание от автономного источника не должна иметь электрической связи со схемой остальных электроприемников потребителя.

В организации потребителя ООО «XXXXXXXX» приказом должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и лица, из числа электротехнического персонала, ответственные за эксплуатацию автономного источника и имеющие право вести оперативные переговоры по вопросам электроснабжения. Список указанных лиц ежегодно пересматривается и предоставляется в РЭС-3.

РЭС-3 также ежегодно обновляет списки лиц, имеющих право вести оперативные переговоры, и представляется в организацию.

Схема подключения автономного источника ежегодно проверяется представителями

государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» и РЭС-3.

# Действия персонала при исчезновении напряжения

При схеме ручного включения нагрузки от автономного источника

При исчезновении напряжения со стороны внешней электросети электротехнический персонал потребителя обязан отключать выделенную группу электроприемников перекидным рубильником от электросети и далее действует в соответствии с инструкцией по эксплуатации автономного источника. После подключения нагрузки к автономному источнику ответственный персонал потребителя сообщает диспетчеру РЭС-3 о включении автономного источника и получает информацию о предполагаемом времени подачи напряжения со стороны электросети. Диспетчер РЭС-3 ставит в известность ответственный персонал потребителя об исчезновении напряжения со стороны электросети и ожидаемом времени его подачи. Электротехнический персонал потребителя контролирует работу автономного источника и наличие напряжения от внешней электросети по устройствам контроля за напряжением и переключает нагрузку от автономного источника на питание от электросети после разрешения диспетчера РЭС-3.

При схеме автоматического запуска автономного источника и подключения нагрузки

При исчезновении напряжения со стороны внешней электросети электротехнический персонал потребителя проверяет включение автономного источника, подключение к нему нагрузки, а также отсутствие обратного напряжения в сторону электросети. О срабатывании автоматики ответственный персонал потребителя сообщает диспетчеру РЭС-3 и получает от него информацию о предполагаемом времени подачи напряжения со стороны электросети. Для производства аварийно-восстановительных ремонтных работ на электрооборудовании внешней сети персонал потребителя по распоряжению диспетчера РЭС-3 отключает коммутационный аппарат, создающий видимый разрыв цепи в сторону электросети.

Оперативные переговоры должны вестись в краткой ясной форме, исключающей двойное толкование, и должны быть зафиксированы в оперативной документации РЭС-3 и потребителя.

Ответственный электротехнический персонал потребителя обязан выполнять распоряжения диспетчера РЭС-3 незамедлительно и в полном объеме с докладом диспетчеру о выполнении распоряжения. Распоряжение диспетчера может быть не выполнено только в случае создания опасности для жизни людей и повреждения оборудования, о чем диспетчер должен быть поставлен в известность.

# Обязанности сторон

Персонал РЭС-3

- Обязан предупреждать ответственный персонал потребителя о плановых отключениях за 10 дней для создания потребителем при необходимости запаса топлива для автономного источника или подготовки технологии для работы в условиях снижения надежности электроснабжения. При согласовании времени отключения обязан повторно предупреждать ответственный персонал потребителя непосредственно перед отключением.

- В аварийных ситуациях при необходимости отключения питания от внешней электросети диспетчер РЭС-3 ставит в известность ответственный персонал потребителя об отключении напряжения и ожидаемом времени его подачи.

- В аварийных ситуациях, при отсутствии ответственного персонала потребителя или при невозможности связи с ним, оперативный персонал РЭС-3 для производства ремонтных работ на электрооборудовании внешней сети при необходимости отключает питающие линии потребителя в трансформаторной подстанции электросети. После ликвидации аварийной ситуации, питающие линии включаются оперативным персоналом после проверки отсутствия напряжения со стороны потребителя.

Персонал потребителя

- Обязан содержать автономный источник в исправном и рабочем состоянии.

- Обязан согласовывать плановые заявки РЭС-3 на отключение электроэнергии для производства работ на оборудовании электросети и обеспечивать на время плановой заявки работу своего автономного источника или остановку технологии.

- Обязан обеспечить возможность связи диспетчера РЭС-3 со своим ответственным электротехническим персоналом.

- При необходимости производства работ в своих электроустановках со снятием напряжения со стороны внешней электросети обязан подавать заявку в письменной форме в РЭС-3 за три дня до начала производства работ. При необходимости производства аварийных работ заявка передается по телефону непосредственно диспетчеру.

- Обязан обеспечить беспрепятственный доступ персонала энергосистемы для выверки схемы подключения автономного источника.

Персонал РЭС-3 и потребителя несет ответственность за выполнение требования настоящего Положения и за подачу обратного напряжения от автономного источника во внешнюю сеть.

# Перечень технической документации по эксплуатации автономных источников электроэнергии, которая должна находиться у потребителя и оперативного персонала РЭС-3

- Настоящее положение о взаимоотношениях владельца автономного источника электроэнергии с РЭС-3.

- Акт ежегодного обследования автономного источника.

- Списки лиц оперативного персонала РЭС-3 и ответственного электротехнического персонала потребителя.

- Акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности.

- Техническая заводская документация и инструкции по устройству и эксплуатации автономного источника (для владельцев генерирующих электроустановках).

- На оперативной схеме РЭС-3 должны быть нанесены действующие генерирующие электроустановки.

- Схема подключения автономного источника со схемой ВРУ-0,4 кВ потребителя и указанием точек нормальных разрывов на вводных и секционных коммутационных аппаратах, которые должен соблюдать при эксплуатации электротехнический персонал потребителя. На схеме расписывается ответственного лицо потребителя и главный инженер РЭС-3.

Начальник РЭС №3 филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»

_______________________ С.В. Савко

Ответственный за электрохозяйство ООО «XXXXXXXX»

_______________________ П.В. XXXXXXXX

Персонал организации ООО «XXXXXXXX», имеющий право ведения оперативных переговоров с диспетчером РЭС-3 по вопросам электроснабжения на момент утверждения Положения.

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| XXXXXXXX Павел Васильевич | Директор ООО «АЭСАТ ЭЛЕКТРИК» |

На предприятии не организовано постоянное дежурство электротехнического персонала.

Телефоны для оперативной связи:

РСЭ-3: 8(017)3733040

ООО «XXXXXXXX»: 8(029)5096624, 8(029)6906624